TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA

Izrada javna rasvjete i priprema za postavljanje nadzornih kamera na Lucini u Puntu

Investitor: Općina Punat

Punat, veljača 2017. godine

TROŠKOVNIK

- 1. Građevinski radovi

1.1.izrada temelja cijevi za reflektor. Temelj dim. 80x80x80 cm za postavljanje pocinčane cijevi.  Stavka uključuje iskop temelja, odvoz iskopanog materijala, betoniranje betonom C20/25. Temelj mora imati u sredini otvor za prihvat  cijevi . Postaviti plastične cijevi css 50 mm za uvod podzemnog kabela.

Nakon završetka radova gornji dio temelja obraditi u skladu s okolinom.

kom    			3			a                              	=

1.2. iskop kabelskog rova dimenzija 30x60 cm bez obzira na kategoriju zemljišta. Materijal iz iskopa deponirati radi kasnijeg zatrpavanja kanala.

m			90          		a                              	=

1.3. dobava i ugradnja pijeska grad 0-4 u sloju 10 + 10 cm

m3                  		5,5           		a                              	=

1.4. dobava i ugradnja tamponskog sloja (drobljeni kameni materijal) debljine sloja 20 cm sa strojnim nabijanjem i zbijanjem materijala

m3                    	5,5               		a                               	=

1.5. zatrpavanje kanala sitnim materijalom iz iskopa. Obračun po m' dužnom kanala.

m'            		90       			a                              	=

1.6. utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju te kompletno čišćenje gradilišta, obračun po m dužnom kanala

m'                     	90       			a                               	=

1.7. nabava, dostava i ugradnja plastične trake upozorenja.

m'              		90                      	a                              	=

1.8. dobava, dostava i ugradnja pocinčane cijevi 3” ( 7,62 cm). Ovu cijev postaviti u novoizgrađeni temelj, tako da je 0,7 m cijevi unutar temelja, a 5 m cijevi izvan temelja.

kom           		3                            	a                         	=

Elektrotehnički radovi:

2.1 dobava i ugradnja kabela PP00   3x 1,5 mm  u iskopani kanal za napajanje reflektora, te za napajanje kamera. Kabel postaviti u pl. cijev css 20 mm. Jedan kraj kabela uvesti u postojeći samostojeći ormar, drugi kraj kabela za napajanje reflektora uvući do vrha pocinčanih cijevi. Kabel za napajanje kamera izvući iz cijevi na visini 4 m od tla ( u tu svrhu potreno je na cijevi napraviti otvor na istoj visini).

m'                               	200              		a			=

2.2 dobava i ugradnja koaksijalnog kabela RG59 za kamere. Kabel povući od mjesta predviđenog za kamere na pocinčanoj cijevi do novog samostojećeg ormara. Kabel postaviti u plastičnu cijev css 20 mm.

m'                                	100              		a                 		=

2.3. Dobava, dostava i montaža samostojećeg razvodnog ormara tip kao RRP 11 TEP ili slično, dimenzija 495x1000x320mm. Ormar mora biti zaštite min IP 44, izrađen od poliestera sa bravicom za zaključavanje i pripadajućim postoljem.

kom                          	1                              	a                           	=

2.4 Napajanje samostojećeg ormara kabelom PP00 3x1,5  dužine cca  2 m  sa napojnog ormara u neposrednoj blizini. Kabel spojiti u postojeći ormar, a u novom ormaru izvesti osigurač 6A i podžbuknu utičnicu koji se smještaju u ormar.

kom                       	1            		a                    		=

2.5 izrada upravljanja vanjskim reflektorima u napojnom ormaru.

U napojni ormar postaviti luxomat (montaža na šinu) sa senzorom osvjetljenosti . U samom ormaru postaviti tri sklopke 1-0-2 10 A montaža na šinu. Stavka uključuje spajanje i puštanje u rad vanjskih reflektora

kom                          	1           		a                         	=

2.6. dobava, dostava i montaža vanjskih reflektora na vanjski pocinčani stup.

Širokokutni LED reflektor snage min. 150W i stupanj zaštite min IP 65, napajanje do reflektora 230V. Kućište od aluminija, zaštitno kaljeno staklo, vijci od inox čelika...

kom                       	2             		a                           	=

2.7. dobava, dostava i montaža vanjskih reflektora na vanjski pocinčani stup.

Širokokutni LED reflektor snage min. 200W i stupanj zaštite min IP 65, napajanje do reflektora 230V. Kućište od aluminija, zaštitno kaljeno staklo, vijci od inox čelika...

kom                       	1             		a                           	=

2.8. dobava i ugradnja FeZn 25x4 mm trake za uzemljenje.

m'                            	85           		a                    		=

2.9. spajanje FeZn 25x4 mm trake na pocinčane vanjske stupove, te na postojeće uzemljenje vanjskog napojnog ormara

kom                            	4              		a                  		=

2.10.  ispitivanje instalacije mjerenjem

paušalno                    				a                       	=

REKAPITULACIJA.

UKUPNO                         				 ____________________________

PDV 25%                          				____________________________

UKUPNO sa PDV-om      				______________________________