## Sheet1
Ured ovlaštenog inženjera Aleksandar Ćiković
Martina Kontuša 33
51000 Rijeka
091/453-6291
GRAĐEVINA |  |  | UREĐENJE CENTRALNOG TRGA U PUNTU - I FAZA
FAZE A1 I A2
LOKACIJA |  |  | k.č. 8514/1, 8514/6, 8510 k.o. PUNAT
INVESTITOR |  |  | OPĆINA PUNAT
NOVI PUT 2, PUNAT
BROJ PROJEKTA |  |  | 786-17
ZAJEDNIČKA OZNAKA |  |  | 229
GLAVNI PROJEKT - TROŠKOVNIK
MAPA 2 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
PROJEKTANT |  |  | ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ dipl.ing.el.
GLAVNI PROJEKTANT |  |  | BRANKO ORLIĆ dipl.ing.arh.
Rijeka, 01.2018.
OPĆI PROJEKTNI I TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE EL.INST. RADOVA
I. OPĆI PROJEKTNI UVJETI
1 | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim tehničkim propisima, hrvatskim normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2 | Dinamika izvođenja radova mora se prilagoditi roku za završetak radova.
3 | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove dobave materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
4 | U jediničnim cijenama svih stavki troškovnika, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: nabavu i transport na gradilište, spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima i pravilima struke, izradu prateće radioničke dokumentacije, građevinsku pripomoć u vidu izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske radove, izuzev ako je to izričitio stavkom troškovnika traženo i nuđeno, puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za tehnički pregled i sl.), prateća čišćenja prostora tijekom izvođenja radova, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje.
5 | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini.
6 | U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvalitet ne zadovoljava kvalitet predviđen projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno projektom.
7 | Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvođač radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom.
8 | Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. Izvođač je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku to otkloniti.
9 | Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
10 | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati gradilište.
11 | Sve stavke troškovnika moraju su količinski kontrolirati prije narudžbe.
12 | U pojedinim stavkama troškovnika oprema je definirana s tehničkim karakteristikama te s točnim tipom proizvoda i proizvođačem. Za te stavke u nastavku je navedeno "ili neki drugi jednakovrijedni proizvod" s označenim prostorom za eventualni upis tipa i proizvođača alternativnog tipa i proizvođača opreme koje ponuđač nudi. Ukoliko ponuditelj nije u označeni prostor upisao tip i proizvođača jednakovrijedne alternativne opreme, mora ugraditi opremu predviđeno troškovnikjom i projektom. Ukoliko ponuditelj ponudi jednakovrijedan alternativni prozvod, obvazen je priložiti tehnički dokument s tehničkim karakteristikama kojim se dokazuje jednakovrijednost proizvoda. O jednakovrijednosti proizvoda mora se očitovati projektant ili neka druga stručna osoba koju odredi investitor.
13 | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
1. PRIPREMNI RADOVI
1 | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama HEP-ODS-a.
Organizacija sastanka s predstavnicima HED-ODS-a.
Predaja zahtjeva za obilježavanje postojećih instalacija u zoni zahvata.
Pripomoć kod obilježavanja postojećih instalacija.
Svi radovi u blizini postojećih NN kabela izvode se ručno
u prisutnosti i pod nadzorom predstavnika HEP-ODS-a.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
2 | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama za održavanje
javne rasvjete Općine Punat.
Organizacija sastanka s predstavnicima Općine Punat.
Predaja zahtjeva za obilježavanje postojećih instalacija u zoni zahvata.
Pripomoć kod obilježavanja postojećih instalacija.
Svi radovi u blizini postojećih kabela JR izvode se ručno
u prisutnosti i pod nadzorom predstavnika Općine Punat.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
3 | Svi potrebni kontakti s nadležnim službama TK operatora
(HT, Vipnet, Optima telekom, Metronet).
Predaja zahtjeva za obilježavanje postojećih instalacija u zoni zahvata.
Organizacija sastanka s predstavnicima operatora koji u zoni zahvata
imaju postojeću infrastrukturu.
Pripomoć kod obilježavanja postojećih instalacija.
Svi radovi u blizini postojeće EKI izvode se ručno u prisutnosti
i pod nadzorom vlasnika EKI.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
4 | Iskolčenje trase kabela i pozicije stupova.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
2. JAVNA RASVJETA - ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1 | Razvodni ormarić za napajanje javne i dekorativne rasvjete.
Ormarić je samostojeće izvedbe izrađen od poliestera u zaštiti IP55
dimenzija 600x1000x320mm opremljen tipskom bravom.
U ormarić je ugrađena slijedeća oprema:
| * rastavna sklopka 0-1, 40A, 3p | [5 empty] | kom | 1
| * osigurač STI 100/xA, 3p | [5 empty] | kom | 3
| * kombinirani zaštitni prekidač C10A/30mA, 2p | [5 empty] | kom | 3
| * automatski osigurač C32A, 1p | [5 empty] | kom | 1
* sabirnice, stezaljke, uvodnice, natpisne pločice, ožičenje
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0
2 | Rasvjetno mjesto tip 1 - 2 svjetiljke na stupu visine 6.
Sastavljeno od slijedećih elemenata proizvođača "City design" ili jednakovrijedan ______:
a | Svjetiljka tip Antica 9B00H16RAW35Q ili jednakovrijedan _______________ - kom 2
Tijelo od aluminija, obojanog u antracit sivu boju - RAL7016.
Ravno zaštitno staklo debljine 4mm, antivandal, IK08.
Promjer 560mm, visina 350mm, težina 6,8kg.
Stupanj zaštite IP65.
LED izvori svjetlosti snage 35W, 3250lm (korisno), 3000K.
Prigušnica za reducirani način rada.
b | Stup visine 6m 8PTA60A2A231V ili jednakovrijedan ________________ - kom 1
Ravni stup visine 6m, promjer 102mm.
Pocinčani, obojani u antracit sivu boju RAL7016.
c | Konzola za montažu svjetiljke 930482 ili jednakovrijeda _____________ - kom 2
Visina 100cm, dužina 54cm.
Pocinčana, obojana u antracit sivu boju RAL7016.
d | Nosač za 2 konzole 20104VP ili jednakovrijedan ___________________ - kom 1
Pocinčani, obojani u antracit sivu boju RAL7016.
e | Razdjelnik s 2 osigurača MEMRS2076/114 - kom 1
f | Poklopac MEPRT076/114V ili jednakovrijedan _____________________ - kom 1
Pocinčani, obojani u antracit sivu boju RAL7016.
g | Baza stupa 8C376C725V ili jednakovrijedna _______________________ - kom 1
Pocinčana, obojana u antracit sivu boju RAL7016.
h | Dobava, montaža na pripremljeni temelj, spajanje, sitni materijal.
Prije narudžbe specifikaciju provjeriti s isporučiteljem.
| kompleta | 3 | a |  |  | kn | 0 |  | 0
3 | Svjetiljka tip Zafiro 532006 "Ares" ili jednakovrijedna ____________________
LED izvori svjetlosti ukupne snage 17W.
Boja svjetlosti 3000K.
Svjetlosni tok 1485/1423lm.
Stupanj zaštite IP65, IK07.
Napajanje 230V.
Dimenzije - promjer 160mm, visina 600mm.
Izrađena od aluminija, završna boja antracit siva.
Simetrična difuzija svjetlosti.
Pribor za ugradnju - ankeri i sl.
| kompleta | 4 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
4 | Svjetiljka tip Pan 504009 "Ares" ili jednakovrijedna _____________________
LED izvori svjetlosti ukupne snage 15W.
Boja svjetlosti 3000K.
Svjetlosni tok 1774/1552lm.
Stupanj zaštite IP65, IK07.
Napajanje 230V.
Dimenzije - promjer 110mm, visina 155mm širina 2x110mm.
Izrađena od aluminija, završna boja antracit siva.
Simetrična difuzija svjetlosti - širina snopa 40 stupnjeva.
Pribor za ugradnju - ankeri i sl.
| kompleta | 6 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
5 | Vod PP00 4x25 za napajanje vanjske rasvjete položen u kabelskom kanalu.
| m | 60 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
| Kabeli za napajanje rasvjete položeni u kabelskom kanalu u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu kabela uključene su instalacijske cijevi. | [7 empty] | 0
6 | FG7OR 4x10 / PSC50
| m | 120 | a | 0 |  | kn | 0
7 | FG7OR 3x2,5 / PSC32
| m | 220 | a | 0 |  | kn | 0
8 | Kabel PP-Y 3x1,5 za ožičenje stupa.
| m | 30 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
9 | Kabelska glava za završetak kabela PP00 4x25mm2 u stupu proizvođača
"Raychem" ili jednakovrijedan _________________, komplet sa izradom.
| kom | 2 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
10 | Kabelska glava za završetak kabela FG7OR 3x6mm2 u stupu proizvođača
"Raychem" ili jednakovrijedan ____________________, komplet sa izradom.
| kom | 8 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
11 | Dobava materijala i izrada kabelske spojnice na kabelu PP00 4x25mm2.
| kom | 2 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
12 | Kabelske stopice Cu 25mm2
| kom | 8 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
13 | Kabelske stopice Cu 6mm2
| kom | 30 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
14 | Bakreno uže 50mm2 položeno u kabelskom kanalu.
| m | 150 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
15 | Bakrena križna spojnica za spoj uže na uže.
| kom | 20 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
16 | Izrada uzemljenja rasvjetnih stupova vodičem P-Y 16mm2.
U cijenu je uključen vodič P-Y 16mm2 duljine 3m, spajanje na
stezaljku za uzemljenje u stupu i spojnica za spajanje na bakreno uže.
| kom | 8 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
17 | Izrada uzemljenja metalnih masa - ograde i sl. P-Y 16mm2.
U cijenu je uključen vodič P-Y 16mm2 duljine 3m i spajanje na
stezaljku za uzemljenje u stupu i spojnica za spajanje na bakreno uže.
| kom | 6 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
18 | Odspajanje i demontaža postojećih stupova javne rasvjete.
Brončani stup visine 4-5m s dvije svjetiljke.
Otprema na skladište investitora.
| kom | 2 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
19 | Odspajanje i demontaža postojećih zidnih svjetiljki i konzola.
Odspajanje i demontaža postojeće zračne mreže za napajanje
svjetiljke koja više nije u funkciji.
Otprema na javni deponij.
| kom | 2 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
20 | Odspajanje kabela s razdjelnika u postojećem stupu N20.
Ponovno spajanje kabela u razvodnom ormaru RO-JR nakon
izrade kabelske spojnice i produljenja kabela.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
| 2. JAVNA RASVJETA - EL.INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
3. NAPAJANJE PODIZNIH STUPIĆA - ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja osigurača B20A, 1p u najbliži razvodni ormar Općine Punat.
| kom | 1 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
| Kabeli položeni u kabelskom kanalu u PVC instalacijskim cijevima. U cijenu kabela uključene su instalacijske cijevi. | [7 empty] | 0
2 | FG7OR 3x4 / PSC32
| m | 40 | a | 0 |  | kn | 0
3 | FG7OR 4x1,5 / PSC32
| m | 20 | a | 0 |  | kn | 0
4 | Izrada uzemljenja stupića i ormara vodičem P-Y 16mm2.
U cijenu je uključen vodič P-Y 16mm2 duljine 3m, spajanje na
stezaljku za uzemljenje u stupići i spojnica za spajanje na bakreno uže.
| kom | 3 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
| 3. NAPAJANJE PODIZNIH STUPIĆA - EL.INST. RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
4. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTROINSTALACIJE
1 | Iskop i zatrpavanje (sitnim materijalom iz iskopa) kanala 40x60 cm u podu
(bez obzira na kategoriju tla), utovar i odvoz viška krupnog materijala s nabijenjem
kanala u slojevima i izradom pješčane posteljice (0-4 mm) u dva sloja po 10cm.
| m | 100 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
2 | Iskop i zatrpavanje (sitnim materijalom iz iskopa) kanala 30x40 cm u podu
(bez obzira na kategoriju tla), utovar i odvoz viška krupnog materijala s nabijenjem
kanala u slojevima i izradom pješčane posteljice (0-4 mm) u dva sloja po 10cm.
| m | 100 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
3 | Dobava i polaganje drobljenog pijeska 0-4mm.
Pijesak se polaže u iskopani kanal u sloju 2x10cm.
| m3 | 15 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
4 | Izrada ab betonskog temelja dimenzija 40x40x40cm za svjetiljke i reflektore.
U cijenu uračunato: iskop temelja, odvoz iskopanog materijala, betoniranje temelja,
postava PVC cijevi, ugradnja armature i ankerskih vijaka.
| kom | 10 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
5 | Dobava i postavljanje PVC zdenca 40x40x40cm s poklopcem.
| kom | 1 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
6 | Dobava i polaganje mršavog betona za zaštitu cijevi.
| m3 | 15 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
7 | Dobava i polaganje trake za upozorenje "NN kabeli" crvene boje.
| m | 200 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
8 | Izrada geodetskog snimka trase kabela i pozicije stupova.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
| 4. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ EL.INSTALACIJE |  |  |  |  | kn | 0
5. DOKUMENTACIJA
1 | Ispitivanje električnih instalacija i mreže javne rasvjete.
Izdavanje potrdbene dokumentacije o izvršenim mjerenjima.
| komplet | 1 | a | 0 |  | kn | 0 |  | 0
| 5. DOKUMENTACIJA |  |  |  |  | kn | 0
6. REKAPITULACIJA
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
2 | JAVNA RASVJETA - EL.INSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
3 | NAPAJANJE PODIZNIH STUPIĆA - EL.INST. RADOVI |  |  |  |  | kn | 0
4 | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ EL.INSTALACIJE |  |  |  |  | kn | 0
5 | DOKUMENTACIJA |  |  |  |  | kn | 0
| UKUPNO |  |  |  |  | kn | 0
| 25% PDV |  |  |  |  | kn
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | kn
PONUDITELJ: